绍兴迈亚塔菌检智能科技有限公司

原料车间机电安装及GMP洁净厂房

装修工程

招

标

文

件

招标单位：绍兴迈亚塔菌检智能科技有限公司

授权代表：           刘 昂

二零二二年六月二十日

目    录

- 投标邀请函

投标邀请函  …………………………………………………………(5)

第二章 投标人须知及投标人须知前附表

一、废标条件…………………………………………………………(6)

二、投标人须知前附表………………………………………………(7)

三、投标人须知………………………………………………………(8)

（一）总则……………………………………………………………(9)

（二）招标文件………………………………………………………(9)

（三）投标文件的编制………………………………………………(10)

（四）投标文件的提交………………………………………………(15)

（五）开标……………………………………………………………(16)

（六）评标和定标……………………………………………………(16)

（七）合同的授予……………………………………………………(17)

（八）重新招标  ……………………………………………………(17)

（九）纪律和监督……………………………………………………(17)

第三章  合同条款

合同条款 ………………………………………………………………(18)

第四章 投标文件投标函部分格式

一、企业法人营业执照等三证（复印件） …………………………(19)

二、企业法定代表人身份证明书 ………………………………… (20)

三、法定代表人授权委托书 ……………………………………… (21)

四、法定代表人及其委托代理人身份证复印件……………………(21)

五、资格（资质）证书………………………………………………(21)

六、投标保证金汇款凭证……………………………………………(22)

七、投标函……………………………………………………………(22)

八、检验报告（如有）………………………………………………(23)

九、投标一览表  …………………………………………………… (23)

9-1 投标总价………………………………………………………… (23)

9-2项目投标报价汇总表………………………………………………(24)

9-3投标分项汇总表……………………………………………………(25)

十、投标资格证明格式 ………………………………………………(31)

10-1 投标资格声明 ……………………………………………………(31)

十一、商务条款相应/偏离表 …………………………………………(32)

十二、技术规格相应/偏离表 …………………………………………(33)

十三、技术规格建议书…………………………………………………(34)

十四、检验、测试、调试与验收建议书………………………………(34)

十五、施工组织设计……………………………………………………(34)

15-1施工方案……………………………………………………………(34)

15-2  拟投入的主要施工机械表………………………………………(34)

15-3  施工进度计划表…………………………………………………(34)

15-4  劳动力安排计划表……………………………………………(35)

15-5  项目管理机构配置表…………………………………………(35)

十六、售后服务方案………………………………………………  (35)

十七、诉讼史（如有）……………………………………………… (36)

十八、其他……………………………………………………………(37)

第五章招标范围及技术要求

- 工程承包范围…………………………………………………(38)

第一章  投标邀请函

绍兴迈亚塔菌检智能科技有限公司拟对  原料车间机电安装及GMP洁净厂房装修工程  进行邀请招标,特通知各单位参加本项目投标：

1.招标形式： 公开招标

2.招标内容：机电安装及洁净厂房装修工程，包括大楼暖通、给排水、电气、工艺管道及工艺设备安装、洁净厂房装修。

3.项目地点： 绍兴市柯桥区安昌街道东盛慧谷6幢2楼

4.工期要求：90日历天（自甲方发出开工指令之日起计算）

5.投标文件递交的截止时间为：2022年7月8日下午17时前，逾期送达的或不符合规定的投标文件不予接受。投标答疑时间：2022年6月30号下午16点前（以盖章版文件形式发到招标办邮箱）。

7.开标时间拟定为： 另行通知 ，开标地点为： 线上腾讯会议 。（开标当天需要贵司投标代表线上答疑澄清；开标时间若有变动则提前另行通知）

8.如果你方不参加本次投标，请于收到本书后 1日内，以书面形式（盖章发送扫描件邮件）通知我方。

公司名称：绍兴迈亚塔菌检智能科技有限公司

办公地址：浙江省杭州市上城区九环路9号C幢703室(驻杭办事处)

邮政编码：310000

联系电话：15057167706

邮箱：Susato@qq.com

联系人：刘 昂

第二章   投标人须知及投标人须知前附表

- 一、废  标  条  件

1．投标文件或投标人出现下列情形之一的，招标人不予受理其投标文件：

1.1  逾期送达的或者未送达指定地点的；

1.2  未密封或者未按招标文件要求密封的。

1.3  投标人法定代表人或其授权的代理人未按时出席开标会的；

1.4  投标人法定代表人授权委托书、身份证件与本人不符的，或法定代表人授权的代理人不是拟派的建造师（施工项目人）或项目经理的；

2． 投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评审后按废标处理：

2.1  投标文件未按本须知第22条的要求制作、装订、标记的；

2.2  本须知第12条规定的投标文件有关内容未按本须知第21.2款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权的代理人签字盖章的；由授权的代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的（授权委托书）原件的；

2.3投标文件的提交未按本须知第22条规定要求的；

2.4 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辩认的；

2.5投标人未按照招标文件的要求缴纳投标保证金的；

2.6未按招标清单报价格式要求报价的；

2.7  对招标文件关于工程质量、安全生产、文明施工标准、工期等要求未做出实质性响应的；

2.8 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.9安全防护、文明施工及环境保护费未按照规定计取的；

2.10 安全防护、文明施工及环境保护费未在投标函附录中单独列项的；

2.11 人工费的计取低于定额规定的标准或未单独列项的；

2.12投标报价中的不可竞争费用部分，投标人未按照规定的费率、税率标准计取的；

2.13投标文件中标的投标人及其拟派的注册建造师（施工项目负责人）或项目经理的资格与通过资格预审时的状况发生实质性改变，又未提供经过招标人确认的材料以证明其仍能满足资格预审标准，或者评标时，投标人已经不能达到资格评审标准的；

2.14 投标文件商务标没有注册造价师或注册造价员签字加盖执业专用章的；

2.15串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

2.16无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.17招标人认为投标人必须作出响应的其他实质性要求和条件：

- 二、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 原料车间机电安装及GMP洁净厂房装修工程 |
| 2 | 1.1 | 交货或安装地点 |  |
| 3 | 2.1 | 招标范围 | 机电安装及洁净厂房装修工程，包括暖通、给排水、电气、工艺管道及工艺设备安装、洁净厂房装修 |
| 4 | 2.2 | 工期（日历天数） | 90日历天（自甲方发出开工指令之日起计算） |
| 5 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 4.1 | 合格的投标人 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人；具有独立法人资格且注册资金为500万人民币或以上。投标人必须具备机电设备安装三级及以上资质。具有ISO14001-2004认证、GB/T28001：2001认证等系列认证单位资质，获得国家安全生产许可证。 |
| 7 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 8 | 14.1 | 关于优惠 | 包括招标项目售后服务、保修年限 |
| 9 | 15.1 | 投标报价方式 | 招标范围内工程量清单报价、综合图纸包干方式 |
| 10 | 19.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日算起 60 日历天 |
| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| 12 | 21.1 | 投标文件份数 | 正本1份,副本2份，电子文档1份（U盘），与投标文件一起密封提交 |
| 13 | 24.1 25.1 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 收件人：刘 昂 地点：浙江省杭州市上城区九环路9号C幢703室 投标文件提交截止时间：2022年7月8日下午17时前 答疑问题提交时间：2022年7月8日下午17时前 |
| 14 | 27.1 | 开 标 | 开标时间：另行通知 开标地点：线上腾讯会议 |
| 15 | 28 | 评标方法及标准 | 在保证质量的前提下，采取合理低价原则 |

- 三、投 标 须 知

- （一）总 则

1．工程说明

1.1  本招标项目说明详见本须知前附表第1项、第2项。

1.2  本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章规定，通过

邀标方式选定中标人。

2．招标范围及交货期

2.1  本招标项目的范围详见本须知前附件表第3项。

2.2  本招标项目的工期要求详见本须知前附表第4项。

3．资金来源

3.1  本招标项目资金来源详见本须知前附件表第5项

4．合格的投标人

4.1  参加本项目投标的投标人须满足本须知前附表第6项的资格标准。

4.2  投标人合格条件详见本招标项目的招标公告或资格预审文件。

- 4.3  本招标项目采用本须知前附表第7项所述的资格审查方式确定合格投标人。

- 4.4  只有在法律上和财务上独立、合法运作，并独立于招标人和招标代理机构的投标人才能参加投标。

5、合格的货物和服务

5.1  投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

5.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

5.3  投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

6、踏勘现场

6.1  经招标人允许，投标人可自行对本项目施工现场进行勘察，以获取投标人所需的基础资料。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受的损失。投标人应自行承担现场踏勘的责任、风险的费用。

6.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人根据这些资料做出的任何推论、理解和结论均不负责。

7、投标费用

7.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

（二）招 标 文 件

8．本招标文件的组成

8.1  招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知及投标人须知前附表

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  用户需求书及技术规格

8.2 除8.1款的内容外，招标人在提交投标文件截至时间3天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3  投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9．招标文件的澄清

9.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于规定时间前以书面形式向招标人提出澄清要求并加盖公章后（包括传真、信函、电子邮件），发送至   刘 昂    办公室邮箱 Susato@qq.com   。招标人出具书面澄清文件。

10．招标文件的修改及补充

10.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或补充。招标人对招标文件的修改及补充，以向投标人发出补充招标文件的方式作出。补充招标文件将以书面形式发送给所有获得招标文件的投标人，与招标文件具有同等约束作用。

10.2  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件的编制

11．投标文件的语言及度量衡单位

11.1  投标人提交的投标文件和招标人就有关投标的所有往来函电均应使用   中文  书写。

11.2  除招标文件另有规定外，在投标文件中以及所有投标人和招标人往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12．投标文件的组成：

投标文件包括但不限于

12.1投标书

12.2法定代表人资格证明书、授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证复印件

12.3资格证明材料：营业执照（复印件）、税务登记证、组织机构代码证、企业资质等级证书、公司的简介和近三年已完成工程业绩的索引清单、项目经理资质证书复印件、驻场专业工程师资质证书。

12.4按工程量清单格式的报价表

12.5自购材料和设备清单（注明厂家、品牌、规格、数量）

12.6工程款付款方式及其他优惠条件

12.7设备及工程质量承诺、工程保修承诺

12.8技术规格响应/偏离表

12.9商务条款响应/偏离表

12. 10施工组织设计和初步的工程进度计划

12.11项目安装、调试、联合运行验收标准

12.12投标人认为需要说明的其他内容

12.13价格部分：按照本须知第11、12和13条要求填写的投标函、投标一览表和投标分项报价表等。因此投标文件商务部分和投标文件技术部分需分开编制并提交。

13．投标文件格式

13.1   投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用本招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.2  投标人漏交、空留或未按规定格式填写招标文件要求填写的表格或漏交、空留招标文件要求提交的资料，均是投标人的风险，其投标有可能被拒绝。

14.   关于优惠条件

14.1 只有在招标文件要求或允许报优惠价时，投标人才可以报出，并应当折算到单价中，不符合要求的优惠报价将不被采纳。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。详见本须知前附表第8项。

14.2 招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

15.   投标报价

15.1本工程投标报价采用的币种为人民币。本工程的投标报价采用本须知前附表第9项所规定的方式。

15.2投标报价应是本次招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现应包括施工设备和工具、劳务、管理、材料、运输、保管、保险、安装、维护、施工组织措施费、利润、税金、安全防护、文明施工及环境保护(不限于清洁及清场.垃圾清运)等以及政策性文件规定的各项合理费用。投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

15.3. 投标单位在投标过程中，应严格审图，充分理解和响应招标文件的各项要求。对图纸上标注不明确或有疑问的做法应在投标前三天内以书面形式向招标单位提出。招标单位将以书面形式予以解答。若投标单位未提出，投标单位应在投标报价中充分考虑该部分造价。若在投标报价时若发生漏项、缺项，一旦该投标单位中标，招标人有理由认为此部分费用已计入总价。为了保证工程质量，招标单位有权要求该中标单位按图纸要求补齐漏项、缺项，并由该投标单位承担一切费用，招标单位不承担任何费用。因图纸上标注不明确的做法而发生的设计变更仅做为施工补充说明，不作为结算增加造价的计价依据。

15.4投标报价方式：本工程采用工程图纸包干报价方式（合同价按照图纸总价包干）。投标单位应按照招标方提供的施工图纸，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整来确定风险系数计入总报价，今后对本工程单价（人工、材料）和总价不作调整。

15.5投标报价的计价方法

投标单位根据招标单位提供的图纸、质量要求、施工规范、工期要求和招标文件的相关要求等计算各种费用。

15.6中标单位需提供大型设备的运输线路图，以保证大型设备的装卸及运输路线，本工程中所有的设备[无论甲供设备、甲指乙供设备还是乙方采购设备]， 所有现场的装卸、运输、二次装卸、二次运输等，及与之相关的费用已包含在投标总价内。

15.7甲供设备的保管由中标单位负责，未安装的设备应设专门库房并派专人看管，业主方不承担已移交给施工方的设备丢失、损坏之责任，直至工程验收移交。在办理正式移交手续之前的甲供设备等成品保护工作全部由中标单位负责，并且相关费用已包含在合同总价内。

15.8如果因招标单位要求变动或设计变更等原因引起的工程量增（减），结算时，有投标价的按投标价计取，无投标价的分项执行（2008年土建、装饰和安装）相关定额、适时造价信息及本招标文件的相关规定，并按最低类工程价格标准进行计算和取费

15.9现场施工期间因招标单位要求或现场实际发生工程量增减，必须经招标单位现场代表和招标单位分管领导签字认可后，方可有效，否则无效。

15.10中标单位应根据设计院提供的施工图，结合业主的要求进行施工深化图设计，包括管线综合图、要求土建配合图及竣工图等，并包括送设计院盖章。中标单位所提交的深化设计图纸须通过监理、业主、及设计院的审核，相关费用已包含在合同总价内。

15.11在土建开始管井砌筑之前，中标单位须负责管井综合图的绘制及获得批准、墙体预留洞图纸绘制及获得批准、管道安装及隐蔽验收等工作。如因出图不及时、协调及配合不到位而引起管道安装返工、土建砌筑墙体剔凿及修补，则相关费用应由中标单位承担。

15.12为保证消防系统的验收，机电系统管线的防火封堵工作全部必须按照相关标准及合同要求完成,相关费用已包含在合同总价内。

15.13集中空调通风系统调试和清洗按国家规范要求实施，首次清洗费用（需要专业药水清洗）包含在合同内(措施费)。冲洗及充水试运行过程，如因系统渗漏引起的材料设备成品损失及精装修工程损失由中标单位负责赔偿。在满足其合同范围内系统手动控制运行的前提下，应无条件配合其他相关单位进行整体工程消防联动调试及楼宇自控调试。单列洁净空调系统、制冷系统（制冷机组、水泵、冷却水塔的联控方案及自控方案。

15.14所有工艺管线（电、蒸汽、压缩空气、真空、热水、冷冻水、冷却水、纯化水、饮用水、物料管线等）与所有设备对应口完成直接对接。设计图纸中可能存在部分管线有设计偏差，按实际设备使用情况进行增减安装，费用包干在总价中。

15.15所有楼板开孔在安装现场进行，彩钢板所有开孔（设备安装工艺管线、消防安装管线、设备安装落位）现场进行。以上内容包含在投标价格中。彩钢板隔断区以外其它区域洗手池、地漏、排污的采购安装包含在报价中。

15.16投标报价基于以下付款条件：

主要材料进场后，每月按月进度实际完成工程量70%支付工程款；（甲方派出现场人员确认）；合同范围内所有工程安装结束后，经甲方、监理、总包方验收合格后，甲方付至合同总价的70%；工程全部完工系统联动合格并通过相关政府主管部门验收合格后，甲方付款至合同总价款的80%；乙方资料移交齐全、双方结算完成后，甲方付款至工程结算价款的95％；余款结算价的5%为保修款，保修期为壹年（保修期自甲方、监理、总包方及乙方联合验收并办理完《竣工验收报告》之日算起），壹年结清，不计利息。如有维修费用产生，则在保修款中扣除。

15.17投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件的要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，否则其投标将被拒绝。

16.投标货币

16.1   本工程投标报价采用的币种为人民币。

17.证明投标人合格资格的文件

17.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2  投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人应符合本须知第4条规定的条件。

17.3  投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标代理机构和招标人满意，包括但不限于：

17.3.1 法定代表人身份证明书。

17.3.2 法定代表人授权委托书。

17.3.3 投标人的工商营业执照副本的复印件。

17.3.4 国家有关主管部门颁发的资质证书的复印件，包括国家有关部门认证的企业或技术等级证书、产品合格证书、生产许可证、ISO9000系列认证证书等。

17.3.5 投标人已具备履行合同所需的财务（近两年的财务报表或审计报告）、技术和生产能力，包括为了履行安装、服务进行人员配置的能力。

17.3.6 投标人的业绩证明（近三年与本次投标产品相近的业绩情况，需提供业绩合同，合同份数不限）。

17.3.7 投标人对所提供货物已投入使用后的用户评议，包括国家有关部门的奖励证书的复印件（如有）。

17.3.8 投标人近三年诉讼史（如有）。

18.证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1  投标人应提交货物和服务合格性的证明文件应包括权威机构出具的检验报告（如有）、对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

18.2  符合招标文件规定的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括但不限于：

18.2.1  对照招标文件第五章用户需求书，逐条说明拟提供货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏离（格式十二），特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.2.2  技术规格建议书（格式十三），其中应对拟提供货物的主要技术指标和性能的详细描述。

18.2.3 检验、测试、调试与验收建议书（格式十四）。

18.2.4  售后服务方案（格式十六）。

18.2.5  投标人在阐述上述第18.3.2条时应注意：招标人在招标文件用户需求书中列出的工艺、材料和设备的标准以及参照的型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或高于招标文件中技术规格的要求，并且是招标代理机构和招标人满意。

19．投标有效期

19.1  投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

19.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

20．投标文件的份数和签署

20.1 投标人应按本须知前附表第13项规定的份数提交投标文件。

20.2 投标文件封面或扉页、投标函及投标函附录均应加盖投标人印章。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

20.3 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人授权的代理人签字或盖章。

20.4 投标文件的副本应为正本的复印件，副本的签署执行本须知22.2条。

（四）投标文件的提交

21．投标文件的制作、装订、密封和标记

21.1  投标人需按下述要求密封和标记投标文件。

21.2  投标文件的正本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写（副本可为正本的复印件），字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。

21.3投标人需要准备两份“投标一览表”。为方便开标时唱标，投标人应将其中一份“投标一览表”同 “电子文件（U盘）”一起密封，并在信封上标明项目名称、投标人名称、“投标一览表、电子文件”和“于（开标时间）之前不得启封”字样。另一份“投标一览表”密封在投标文件正本中。如两份“投标一览表”有区别，以密封在投标文件正本中的“投标一览表”为准。

21.4投标文件的外层密封袋的封口处须加盖投标人印章。（内装的投标报价部分“投标文件格式第七部分”另需密封袋并加盖印章）。

21.5  如果投标文件没有按本投标人须知第22.2款、第22.3款、第23.4款规定包装和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

22．投标文件的提交

22.1 投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于截至时间前提交投标文件。

23．投标文件提交的截止时间

23.1  提交投标文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。

23.2  招标人可按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

24．迟交的投标文件

24.1  招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

25．投标文件的补充、修改与撤回

25.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2  投标人对投标文件的补充、修改或撤回文件，应按本须知第22条有关规定密封、标记和提交，并在其补充、修改或撤回文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

25.3  从投标截止期至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第20.7条的规定被没收。

- （五）开  标

26．开标

26.1  招标人按本须知前附表第14项所规定的时间和地点开标，并邀请所有获取招标文件的投标人参加。

26.2 开标程序如下：

26.2.1  开标由招标人主持；

26.2.2  宣布开标纪律；

26.2.3  宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

26.2.4  招标人核验投标人的法定代表人或其授权的代理人身份，包括法人委托书和法定代表人或其授权的代理人的身份证的原件，法定代表人或其授权的代理人须在签到簿上签名以证明其出席（线上开标不做此要求）；

26.2.5  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，招标人记录后，交各投标人签字确认；

26.2.6  经确认无误后，由有关工作人员拆封。

26.3  招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格投标文件，开标时都将予以拆封、宣读。

- （六）评标和定标

27．评标委员会与评标

- 27.1  评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2  开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。

28．废标的判定和处理

28.1  在详细评标之前，评标委员会要审查每件投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对用户需求书中加“

★”或重体字标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致废标。

28.2  评标委员会按照本招标文件集中列示的废标条件，判定投标文件为废标的，其投标文件将退还给投标人。未在招标文件集中列示的，一律不得作为废标条件。

29．投标文件的澄清

29.1  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容做必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

29.2  投标文件若实质上响应招标文件的要求，但在其他方面存在细微偏差，评标委员会可要求投标人进行书面澄清、补正；如投标人拒绝澄清或补正，评标委员会将对投标文件进行不利于该投标人的评标量化。

30．投标文件的评审

30.1  评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标文件进行评审。

31、确定中标人

31.1  评标委员会完成评标后，招标人将依据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人的排序，依法确定中标人。

32．中标通知书

32.1  中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

（七）合同的授予

33．合同授予标准

33.1  本招标项目合同将授予按本须知第32.1款的规定所确定的中标人。

34．合同协议书签订

34.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件及相关承诺订立采购合同。

34.2  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

（八）重新招标

35、重新招标

35.1   出现下列情况之一者，招标人应当依法重新招标：

35.1.1   在招标截止时提交投标文件的投标人少于三个的；

35.1.2  评标委员会认定废标后因有效投标不足三个且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的；

35.1.3  评标委员会评审后否决所有投标的。

35.1.4   重新招标后投标人仍少于三个的，可采取的方式：对两家合格投标人进行开标和评标。

（九）纪律和监督

36、对招标人的纪律要求

36.1   招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

37、对投标人的纪律要求

37.1  投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

38、对评标委员会成员的纪律要求

38.1  评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件中没有规定的评审因素和标准进行评标。

39、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

39.1  与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章  投标文件格式

绍兴迈亚塔菌检智能科技有限公司

原料车间机电安装及GMP洁净厂房

装修工程

投

标

文

件

- 一、企业法人营业执照（复印件）

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：              年                月             日

经营期限：

姓   名：              性别：     年龄：      职务：

系                        法定代表人。

特此证明。

投标人：                                  （盖章）

日 期：              年             月          日

- 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，在（项目名称）的投标中以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年         月       日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人(盖章)：

代理人：                 性别：            年龄：

身份证号码：                     职务：

授权委托日期：                  年         月         日

- 四、法定代表人及其委托代理人身份证复印件

- 五、资格（资质）证书（复印件）

- 投标人应提供国家有关主管部门颁发的相关证书复印件，包括：

- 国家有关部门认证的企业或技术等级证书

- □机电设备安装资质,

- □空气净化工程专业承包资质

- □装饰程专业承包装修资质

- □生产许可证

- □安全认可证

- □IS系列认证证书

- □其他

- 六、投标函

致：     （招标人名称）

根据招标人为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请，法定代表人授权人（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述文件正本一份及副本     份。

投标一览表

投标分项报价表

合同条款偏离表

技术规格偏离表

按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

资格证明文件

据此，投标人同意如下内容：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细解读全部招标文件（包括编号、补遗书<如有>）。

4、遵从本投标有效期为         天。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                   邮编

- 传真         电话         电子邮箱

- 投标人名称：                           （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：              （签章）

- 年       月       日

- 七、检验报告(如有)

（复印件）

- 投标人应提供权威机构出具的检验报告。

- 八、投标一览表

- 8-1、投标总价

| 招 标 人： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 程 名 称： |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |
| （大写）： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |
| 编 制 人： |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |
| 编 制 时 间： |  | 年 月 日 |

| - 8-2、项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 马应龙无菌红霉素原料车间机电安装及洁净厂房装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） |  | 规费（元） |
| 1 | 工艺管道及设备工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 暖通工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签章）：               年      月      日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

2、此表内序号、货物名称、型号和规格、数量由招标人填写，其他项由投标人填写。

- 九、投标资格证明文件格式

填写须知

1）制造商作为投标人应填写和提交下述规定的以及其他有关资料。代理商作为投标人应填写和提交下述规定的格式全部内容以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的资料将被保密，但不能退还。

- 全部资格证明文件应按招标文件规定的语言和份数提交。

9-1  投标资格声明

致：（招标代理机构和招标人）

为响应你方       年       月        日的     原料车间机电安装及洁净厂房装修工程投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标文件规定的（货物和服务的名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1）我方的资格声明，有       份正本，      份副本。

2）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（盖章）                    授权签署本资格文件

名称：                            签字人姓名、职务

地址：                            （印刷体）

传真：                            签字：

邮编：                            电话：

- 十一、商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务 条款 | 投标文件的商务 条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签章）：

年     月    日

- 十二、技术规格响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签章）：

年     月    日

注：投标人应对照招标文件规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申请明与技术和规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

十三、技术规格建议书

技术规格建议书中至少包括：

1.投标人应按招标文件附件《用户需求书》中逐项响应并细化和补充，如不能满足招标文件的技术规格需说明原因并提出解决偏离的详细方案。

2.投标人应根据所投标设备的特点和实际需要，提出需要设计联络的次数、时间、地点的建议书。

3.投标人应提交详细的质量保证计划。

十四、检验、测试、调试与验收建议书

检验、测试、调试与验收建议书至少包括：

1.投标人应对合同执行过程中各个标段的检验、测试、调试与验收提出详细建议，包括但不限于：

1.1．检验、测试和调试的项目、标准、方法、程序、要求和时间；

1.2．向国家法定管理部门报检的项目、标准、程序和对验收结果的处理意见；

1.3．初步验收和最终验收的验收项目、标准、程序和对验收结果的处理意见；

2.建议书中应注明需要业主参加的项目、时间等。

十五、施工组织设计

15-1  施工方案

15-2  拟投入的主要施工机械表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率 | 施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15-3  施工进度计划表

按照各分部工程项目制定总承包工程施工进度表。

15-4  劳动力安排计划表

工程名称：                                                    单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1个月 | 第2个月 | 第3个月 | 第4个月 | 第5个月 | 第6个月 |
| 风管 |  |  |  |  |  |  |
| 管道 |  |  |  |  |  |  |
| 配电 |  |  |  |  |  |  |
| 彩钢板 |  |  |  |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺管道 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

15-5  项目管理机构配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我方中标，将配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按相关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十六、售后服务方案

投标人应提供对所供货物的详细售后服务方案，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训、正常维护和应急措施等服务的详细内容及响应时间。包括但不限于：

1、投标人在汉机构的名称、性质、人员配置及数量、所从事的专业

2、备件供应

投标人应明确说明备品备件的长期供应方式和条件的承诺

3、技术培训

投标人应明确说明对买方人员的培训安排、培训目的、培训目标、培训计划

4、售后服务

投标人应承诺投标设备的质量保证期，明确说明质保期内和质保期后的正常维护和应急措施等售后服务措施。

七、诉讼史

投标人名称

投标人应提供在最近3年合同执行过程中或目前正在进行的合同中所介入过的诉讼和仲裁的资料

| 年份 | 胜诉或败诉 | 用户名称、诉讼原因和争议的问题 | 纠纷金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签章）：

年     月    日

十八、其他

本文件应包括如下内容：

1.招标文件要求投标人须提交的其他资料；

2.投标人认为需加以说明的其它内容。

第五章招标范围及技术要求

- 一．工程承包范围

- 1、本工程招标范围为：机电安装及洁净厂房装修工程。

- 招标文件所限定的全部内容和招标期间所发答疑文件、标前通知、设计变更文件等所包括的全部工程内容。

- 2、工作范围描述本工程所要求完成的工作，但并不限于或排除从合同文体、法规、政府或根据实际情况，有经验的承包商或推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。除非是发包人自己负责的项目或本招标书中列明的由其他承包人完成的项目，承包人须按图纸和招标书要求负责整个工程所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。

- 3、以下给出的工程承包总范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，投标人被认为已详细阅读构成本工程招标文件的所有文件，尤其是已充分研究了图纸和招标文件所包括的全部工程内容。

- 4.具体施工内容包括但不限于：

4.1洁净装修工程：无菌红霉素原料车间图纸范围内所有彩钢板隔断、吊顶、成品门、成品窗、传递窗、洁净区更鞋柜、一般区不锈钢更鞋、更衣柜(工位B级和C级区各按照10人）、工衣整理台、安全门，压差计、手消毒器、洁净电话、普通电话、网口模块、烘手器、洗手池、器具清洗池、拖把池、洁净地漏、存水弯、称量单元、生物安全柜、环氧自流坪等制作安装。且包含现有污水管、雨水管的穿楼板封堵；设备吊装进出通道的开通和恢复。包含车间外立面的通道门，以及车间区域墙面的拆除和新建。将锅炉房排水系统对接至公司污水管网。包含防爆区防爆墙、泄爆墙和泄爆窗等采购安装。

- 4.2工艺设备及配套系统安装工程：

- 4.2.1无菌红霉素原料车间图纸范围内所有工艺生产系统设备以及配套设备的卸货、吊装、落位安装；所有设备基础含洁净风柜及风冷热泵、水泵等设备（按照设备厂家提供基础施工）。配管、配电、控制线路、饮用水、冷热水、真空、压缩空气、蒸汽管道（不含纯蒸汽）、排水、凝结水排水、设备排风管道的制作与施工，且包含墙面、顶面、楼板等开孔、密封费用，完成对接后并配合设备厂商的对工艺生产设备调试。含室外排污降温池系统。

- 4.2.2工艺配套系统施工：工艺压缩空气、工艺真空系统、工艺热水、工艺冷却水、纯蒸汽、纯化水、注射用水的设备的卸货、吊装、落位、配管、配电、控制线的施工安装连接，含墙面、顶面等开孔、回填密封，对工艺配套系统进行调试。

- 4.3暖通系统工程：无菌红霉素原料车间图纸范围内所有暖通设备以及配套设备的卸货、吊装、落位安装；配管、配电线路；包含高位水箱等。

- 4.3.1净化空调系统、净化空调风柜等卸货、吊装、落位安装；配管、配电控制线路的连接调试。净化系统中送、回、排风管道的施工(回、排风管道接入洁净室内回、排风风口同百叶风口直接连接）、净化系统中消音器，送回风风阀，高效风口、高效过滤器、除尘除湿机组、臭氧发生器、风管保温、顶板开孔的施工安装，消防探头、喷淋顶板的开孔密封，消火栓箱的墙面、顶面等开孔密封，洁净室内净化级别的调试工作。包含该建筑新设计排风系统，如空调机房、制水间、控制室、防爆区、设备室、辅机间、更衣处等房间。

- 4.3.2暖通空调系统：制冷设备的配管、配电、控制线的施工安装连接，含系统调试、墙面、顶面、楼板等开孔回填密封。

- 4.3.3外墙防雨百叶等风口的采购、安装，包含墙面开孔和恢复。防雨百叶等风口由乙方提供样品，经甲方项目部审核通过，并留样方可投入工程安装。

- 4.4电气工程施工：无菌红霉素原料车间图纸范围内所有的动力、照明、通讯信息语音、防雷接地系统安装连接，含控制线路的连接及系统调试。

- 4.4.1 从总配电室出线端至无菌红霉素原料车间各个系统总配电柜，从总配电箱、柜至所有用电设备（含消防设备）、控制箱、插座、按钮等的电力连接。包括桥架、电线电缆、电管的敷设、电缆头的制作安装、电气附件的安装、设备接线调试。包含动力图纸中所有电力连接线路的采购。漏电火灾报警系统不在本次招标范围内，预留对接设备安装位置。

- 4.4.2 图纸范围内所有配电柜、配电箱、低压柜、插座及按钮的采购和安装等。

- 4.4.3 所有动力箱、照明箱中包含监测仪表、防雷系统。特别指出动力箱中必须包含消防系统中给排水等设备的启停控制箱以及线路连接、设备调试。含防爆区接地干线系统建设安装。

- 4.4.4现有仓库照明可利用作为夹层照明，但是灯具需要抬高安装高度，灯开关位置需要移动。

- 4.4.5空调配电箱、空调控制线路的电力连接连接、布线施工。

- 4.4.6所有火警应急照明灯具以及控制线路安装连接，安全出口指示灯、诱导灯等灯具安装和连接。及本招标包含图纸范围内所有消防照明系统。

- 4.4.7防雷接地： MEB、LEB等电位及防静电接地系统安装、调试和测试，配电室接地、机房室内接地。

- 4.4.8网络、电话等弱电系统按图纸施工，并与现有系统对接，保证系统能够正常投入使用。

- 4.5动力系统：蒸汽管网及管道、配件的施工安装、车间的给排水系统设备、管网的安装，含调试、墙面开孔回填密封。

- 4.6 对于纯化水、纯蒸汽和注射用水的系统，管道安装不在本次招标范围内，由各自设备厂家完成安装和对接，但是这三个管系在彩钢板上的进出处由投标方负责墙面、顶面等开孔和恢复并密封，保证洁净区的美观和完整性。

- 4.7一般区空调通排风、照明施工：根据甲方提供的图纸对一般区的通风设施的进行就位安装，以及配电、控制线的连接（含墙体、楼板、彩钢板等上开孔修补）。

- 4.8地面处理：需对空调机房采用有溶剂环氧薄涂进行施工。彩钢板覆盖区域采用洁净区自流坪地面，B级区采用PVC地面 （一般区外走道、包装间、制水设备间采用环氧自流坪）。工艺要求为在现有地面上先进行金刚砂水泥自流坪基层处理，地面平整度不超过3mm，再进行彩钢板安装、环氧自流平、PVC地面敷设等工序。PVC地面采用同质透心，PVC上墙。

- 4.9 洁净区彩钢板门尺寸是指门的内空尺寸，B级区洁净门为肘压锁。

- 4.10本次招标包含所有施工材料和施工器械进入施工现场的运输费用，并清理所有现场产生垃圾出招标单位厂区。

- 4.11该工程包含空压机、真空设备、冷水机组、工艺设备等所有设备基础的设计和施工。包含这些设备对应管线施工，不包含压缩空气管线及消毒水管线上过滤器，

- 4.12该工程还包含洁净区的洁净度等第三方检测。

- 5.施工界面划分:

- 5.1招标方同机电投标方的划分

- 5.1.1招标方提供图纸范围内甲方自行采购的设备清单由乙方进行安装，投标方除甲方自行采购的设备外，图纸范围内的所有材料由乙方进行采购安装。

- 5.1.2图纸范围内以及招标文件未涉及的材料清单由乙方负责，含在总价包干范围内。

- 5.1.3图纸范围以外，招标文件未涉及的设备、材料及费用由乙方报甲方进行审核，双方协商签订增补合同后进行实施。

- 5.2机电投标方同消防中标方的划分

- 5.2.1机电承包范围涵盖图纸所有电力系统（除消防弱电控制系统外）。

- 5.2.2机电承包范围涵盖图纸所有水系统（除消防消火栓系统外）。

- 5.2.3机电承包范围涵盖图纸中彩钢板区域所有的门（包括车间外围墙面的门）。

- 6、施工用水电：由招标单位现场协调，接临时水电施工。临时水电安装费用及水费、电费计入投标总价。若投标时未报价，招标人则认为此部分费用已计入总价。在施工完毕决算阶段，根据现场水电计量和市水电价格从决算总价格中扣除。

- 7、其它：周边交通条件良好。由于厂房已经交付相关部门使用，新安装设备需要考虑设备进出通道的开辟和恢复，以及人员安全。

- 二、工程技术标准及规范

- 1.承包商所承包之工程品质必须满足国家及地方相关行业标准与规范的要求，包括但不限于下述规范。请自行准备资料，并须在技术标中详细注明本工程所需之各类标准与规范。

1.1空调：

1.1.1参照标准规范

《采暖通风与空气调节设计规范》          GB 50019-2003

《高层民用建筑设计防火规范》            GB 50045-95

《建筑设计防火规范》                    GB 50016-2006

《洁净室施工与验收规范》                GB 50591-2010

《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（卫生部令第79号）

《医药工业洁净厂房设计规范》            GB 50457-2008

- 《建筑防排烟技术规程》                  DGJ 08-88-2006

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》      GB 50243-2002

- 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ 126-89

- 《工业金属管道工程施工规范》            GB 50235-2010

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-98

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》    GB 50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2001

《建筑工程项目管理规范》                GB/T50326-2006

《建筑工程文件归档整理规范》            GB/T50328-2001

《工业金属管道工程质量检验评定标准》    GB50184-93

《工业安装工程质量检验评定统一标准》    GB50252-94

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-2010

《组合式空调机组》                      GB/T14294-2008

《国际电工IEC规范》

《机械制冷 ANSIB9.1安全规范》

《高效空气过滤器标准》                  GB13554-2010

1.2 动力：

1.2.1参照标准规范

《民用建筑电气设计规范》                JGJ 16-2008

《低压配电设计规范》                    GB 50054-2011

《洁净厂房设计规范》                    GB 50073-2001

《工业与民用电力装置的接地设计规范》    GB J65-83

《建筑照明设计标准》                    GB 50034-2004

《建筑设计防火规范》                    GB 50016-2006

《交流电气装置的接地》                  DL/T 621-1997

《电力工程电缆设计规范》                GB 50217-2007

《10kV及以下变电所设计规范》           GB 50053-94

《供配电系统设计规范》                  GB 50052-2009

《建筑物防雷设计规范》                  GB 50057-2010

《高层民用建筑设计防火规范》            GB 50045-95（2005年版）

《建筑物防雷设计规范》                  GB 50057-2010

国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规

1.2.2主要参考施工图集：

《建筑物防雷设施安装》03D501-1        《钢管配线安装》03D301-3

《常用灯具安装》96D702-2              《常用低压配电设备安装》04D702-1

《接地装置安装》03D501-4              《常用电机控制电路图》10D303-2~3

《等电位联结安装》02D501-2            《封闭式母线安装》91D701-2

《电气竖井设备安装》04D701-1          《35kV及以下电缆敷设》94D101-5

《电气设备在轻钢龙骨及吊顶上的安装》03D702-4  《电缆桥架安装》04D701-3

《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3

1.3给排水：

1.3.1设计依据：

《建筑给水排水制图标准》                 GB/T 50106-2010

《建筑设计防火规范》                     GB 50016-2006

《建筑给水排水设计规范》                 GB 50015-2003 (2009年版)

《建筑灭火器配置设计规范》               GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》             GB 50084-2001(2005年版)

《医药工业洁净厂房设计规范》             GB 50457-2008(2008年版)

《建筑排水金属管道工程技术规程》         CJJ 127-2009

《建筑排水塑料管道工程技术规程》         CJJ/T 29-2010

《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》CECS 168:2004

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242－2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》        GB 50261-2005

1.3.2采用的标准图集：

《卫生器具安装》09S304           《管道及设备保温》03S401

《钢制管件》02S403               《管道及设备防结露》03S401

《室内消火栓安装》04S202-20      《柔性防水套管》02S404-6

《矩形给水箱》02S101-20          《刚性防水套管》02S404-15

《自动喷水灭火系统及附件》04S206 《水泵接合器》99S203-5

《建筑排水塑料管道安装》10S406   《倒流防止器》05S108-7

《管道支架吊架安装》03S402       《雨水斗》09S302

《排水设备及附件安装》04S301     《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》04S409

三、工程设备、材料相关要求：

本次招标设备及材料的供货方式有：①甲供；②甲指乙供；③乙供。甲供设备详见清单中“甲供设备表”。甲指乙供设备或材料详见如下推荐的品牌。未提及的材料由投标方自行确定，但需在报价备注中说明厂家品牌型号规格及材质（否则可由甲方指定），投标方对该部分材料负全部责任。施工过程中，甲方有权更改或增减各种设备、材料的档次及规格，特殊材料甲方有权指定材料及厂家，属招标指定的相同档次范围内的，结算时不予调整。降低或提高招标范围内档次的材料，结算时调整。设备及材料品牌见附件一。施工前由甲指乙供或乙供每项材料，承包商应提交样品送审，经甲方审核通过后送审资料盖章，样品贴标签封存，用于具体施工材料验收。乙方负责材料送审和相关费用。甲供设备详见附件一。甲指乙供设备及材料品牌要求详见附件二。

四.施工技术要求详见附件三。

五．深化设计要求。

- 1.承包商于确定承包后即需开始绘制深化图，并送交业主审核，审核后依图施作，并在工程完工时整理修正成竣工图交由业主存档。深化图包含项目：

2.本工程相关专业之各层轴测图、平面图及各系统须进行套图作业。

3.各分项工程中的设备机房管路配置图（管线排列管架之型式）。

4.管道井内管道施工图（含配置、固定、避震、进出线施作安装方式）。

5.设备安装图（含基座、避震、排水、设备固定、管路支撑等）

6.空调系统风管图（送风、回风、排风管道），洁净室内风口布局图等。

7.洁净厂房排版、洁净室梯次压差流程布局图。

8.电力布局图。

六．文件要求：

1.净化系统文件要求（见《无菌红霉素原料车间净化厂房装修URS》）

2、公用设备及工艺设备的配管、配电、设备安装平面布局、施工、变更、竣工图。

3、提交工艺管道焊接点记录与焊接点的分布图。

附件一、工程施工技术要求

1、净化系统见《          原料车间机电安装和洁净厂房装修工程URS》：

2、空调机组施工技术要求：

2.1空调设备等设备须制作设备平台利于日后检修，空调机设备安装于铁制平台并用2倍于自重的弹簧减震，投标方制作平台。

2.2设备就位前，应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线，划定安装的基准线。

2.3互相有连接、衔接或排列关系的设备，应划定共同的安装基准线。

2.4设备找正、调平的定位基准面、线或定点确定后，应在给定的检测位置上进行检测；复检时亦不得改变原来测量的位置。

2.5设备找正、调平的测量位置，当设备技术文件无规定时，宜在设备的主要工作面确定。

2.6组合式空调机组安装时，应先检查空调器各段体与设计图纸是否符合，各段体内所安装的设备、部件是否完整无损，安装配件应齐全。

2.7分段组装的组合式空调机组由设备厂商完成拼装。机电安装公司对设备进行落位、配管、配电设施的安装。

2.8空调机组组装时应从设备的一端开始，逐一将各段体抬上某座校正位置后衬垫， 将相邻的两段用螺栓连接严密牢固，每连接一段须将其内部清理干净后方可继续安装。

2.9空调机组与供、回水管的连接应按产品技术说明进行。无说明时，应保护空气与水流的逆流换热，冷热水一般均采用下进上出方式。

2.10检查门及门框应平正，牢固，无滴漏，开关灵活；凝结水的引流管（槽）畅通， 冷凝水排放管，应有水封，与外管路连接应正确。

2.11组合式空调机组各功能段之间的连接应严密，连接完毕后无漏风、渗水、凝结水排放不畅或外溢等现象出现。

2.12安装完毕后，机组应清理干净，箱体内应无杂物。

3.水泵安装

3.1施工前检查设备基础的尺寸、标高、轴线及预留孔洞等是否正确。

3.2水泵吊装时，吊钩、索具、钢丝绳应挂在底座或泵体和电机的吊环上，不允许挂在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。

3.3水泵安装在基础上，装上地脚螺栓，用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正，拧上地脚螺栓的螺母。对地脚螺栓进行二次灌浆时，应保持螺栓处于垂直状态，混凝土的强度应比基础高1-2级且不低于C25，做好对地脚螺栓的保护工作。

3.4用水平仪和线坠在水泵进出口法兰和底座加工面上测量，对水泵进行精平工作，使整体安装的水泵纵向水平度偏差不大于0.1/1000，横向水平度偏差不大于0.2/1000，解体安装的水泵纵、横向水平度偏差均不大于0.05/1000。

3.5水泵与电机采用联轴器连接时，有百分表在联轴器的轴向和径向进行测量和调整，使两轴心允许偏差：轴向倾斜不大于0.2/1000，径向位移不大于0.05mm。

3.6水泵及附属设备的安装要求：

3.6.1水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm，安装的地脚螺栓应垂直、拧紧，且与设备底座接触紧密；

3.6.2垫铁组放置位置正确、平稳，接触紧密，每组不超过3块；

3.6.3整体安装的泵，纵向水平偏差不大于0.1/1000，横向水平偏差不大于0.2/1000；解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不大于0.05/1000。

3.6.4水泵与电机采用联轴器连接时，联轴器两轴芯的允许念头，轴向倾斜不大于0.2/1000，径向位移不大于0.05mm。

- 3.6.5水泵安装需有30cm高度之基础座，粉刷后再摆上设备；水泵下方需加弹簧避震器(大于自重2倍)，并以不锈钢膨胀螺丝固定；基础座四周需有截水沟并配管至附近排水沟或排水管。

4.制冷机组的安装：

4.1基础验收：设备安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查，是否符合尺寸要求。

4.2设备搬运应配合起重工专人指挥、使用的工具及绳索必须符合安全要求。对于设备重量超过2吨，安装高度超过24米的应另出设备运输、吊装方案、就位方案。设备吊装还应符合下列规定：

4.2.1对于设备提供吊点的，利用其吊点方案进行吊运。

4.2.2对于设备没有提供吊点的，吊装时应注意绳索不得结扎在设备连接管路口，通风机的转子、机壳或轴承盖的吊环上。

4.2.3吊装时，应在绳索和设备表面接触处垫以木块或橡胶垫。

4.2.4空调主机在运输过程中倾斜度不超过15°。

4.2.5对于机组吊装，应特别注意吊装的安全，包括人员和设备，条件许可时，应尽量利用施工塔吊或汽车吊来吊装；无法实现时，可由专业吊装人员利用顶部搭架，用手扳葫芦的方法来吊装。

4.2.6在设备就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线，边缘线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

4.2.7整体安装设备吊装时直接放在基础上，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺拴两侧，斜垫铁必须成对使用，设备安装好后，同一组垫铁应焊在一起，以免受力时松动。

4.2.8设备若安装在无减震支架上，应在设备与基础之间垫以4～5mm厚的橡胶板，找正找平后固定牢。

4.2.9设备若安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后应采取保护措施，防止损坏。弹簧避震器安装前应进行预调压力，安装时应防止其左右移动。

4.2.10设备的水平度要求：对于容积式制冷机组：应在压缩机底座或顶部加工面上校正水平。机组纵向和横向的水平允差（1.5／1000）。

4.34对于空调箱及制冷机组冷冻水，冷却水的供、回接管应按设备样本要求连接。防止出现囊阻。

4.4水箱、集水器、分水器等设备的安装，支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密，安装平正、牢固。平面位置允许偏差为15mm，标高允许偏差为±5mm，垂直度允许偏差为1/1000。

4．5空调水系统

4．5．1材料要求：DN小于等于40mm的镀锌钢管用丝扣连接，DN大于等于50mm的管道用焊接连接，管道与阀门的连接按阀门接口形式用丝扣或法兰连接。(蒸汽及凝结水管道均采用焊接连接)。一般冷冻（却）水管道上当DN小于等于50mm时，冷冻（却）水管采用镀锌钢管；当大于50mm时，冷冻（却）水管采用无缝钢管。

4．5．2空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

4．5．2. 1管道安装应符合下列规定：

4．5．2. 1．1隐蔽管道在隐蔽前必须经监理人员（或建设单位项目专业技术人员）验收及签字；

4．5．2. 1. 2焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯；

4．5．2. 2管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组得接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接得管道应设置独立支架；

4．5．2. 3冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格（目测：以排出口的水色和透明度与入水口对比相近，无可见杂物），再循环试运行2H以上，且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通；

4．5．2. 4固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20~50mm，并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

4．5．2. 5管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验：

4.6空调水管道支吊架安装要求

4．6．1空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装，还要根据现场实际情况，因地 制宜，保证支吊架的形式安全、可靠、美观。

4．6．2空调立管支架采用槽钢制作时，槽钢支架用料：立管≥DN100采用12#槽钢，<DN100采用10#槽钢，其他固定支架采用8#槽钢制作、或角钢制作；

4．6．3槽钢支架安装前必须进行除锈刷漆，未除锈刷漆支架严禁安装；

4．6．4为保证槽钢支架强度，其拼接部位采用45℃斜口拼焊或者氧气煨弯，螺栓孔严禁气割，必须用台钻打孔；

4．6．5几种常见的支吊架安装形式

水管管排支架图                     水管吊架图

沿墙固定支架                             梁上固定支架

1管道  2木托  3 U型管卡  4支梁

4．6．6空调水管水平干管固定支架做法

4．6．7空调水立管固定支架做法

4．6．8穿楼板承重支架

注：如结构未考虑预埋件，则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式

4．6．9支架的位置确定

4．6．9.1固定支架的安装位置原则上按设计说明、管道表及相关规范执行。

4．6．10制作支、吊架要求

4．6．10．1制作支、吊架时，采用砂轮切割机切割型钢，并用磨光机将切口打磨光滑；用台钻钻孔，不得使用氧乙快焰吹割孔；要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

- 3、公用系统：

1、压缩空空气系统

1.2根据甲方提供安装图纸安装压缩空气管道、管道材质要求不锈钢S304管道。

1.3压缩空气主管道在每层楼分支管道安装双截式法兰球阀304材质。

- 1.4压缩空气管道材质要求：304不锈钢（非洁净区为304不锈钢管壁厚度要求国标壁厚，洁净区内要求卫生级304不锈钢）。压缩空气所有阀门材质为，法兰双截式304不锈钢球阀。

- 1.5压缩空气管道必须留有压缩空气检测阀

- 1.6所有压缩空气管道的支管必须从干管上方接管，严禁在干管底部或侧接支管。

2、蒸汽系统：

- 2.1蒸汽管道应做除锈、防锈处理，洁净区外的蒸汽管道保温要求内岩棉外铝板保温，保温前必须对管道进行耐压、检漏实验，确保保温施工后对管道进行维修破坏保温结构；洁净区内的蒸汽管道根据设计院工艺蒸汽管道设计要求实施。

- 2.2蒸汽主管道分支管道必须安装分支管道总阀门，（便于日常维修使用），根据阀门安装要求安装蒸汽管道过滤器。

- 2.3蒸汽主管减压阀、管道过滤器、疏水阀组全部采用斯派莎克品牌。

- 2.4蒸汽主管道必须有坡度，并在主管终端安装疏水阀组，方便排除蒸汽管线冷凝水。

3、饮用水系统

- 3.1饮用水管道起止点为：甲方饮用水主管道——各用水点。主管道上加装阀门和计量水表。

- 3.2饮用水管道安装完毕后试压。

4、给排水系统通用说明

- 4.1给排水系统施工范围，根据甲方提供设计院图纸范围对无菌红霉素原料车间生活生产用给水系统及附件进行安装；对各类排水、排污管道及附件进行安装；对洁净区内不锈钢洁净地漏、洗手池、拖把池、器具清洗池等安装。

4.1.1通用说明

4.1.1.1生产污水、高温污水、凝结水排水系统采用不锈钢管道。

4.1.1.2尺寸单位：管道长度标高均以米计，其余均以毫米计。管道标高：压力流管道为管道中心，重力流排水管道为管内底。

4.1.1.3管道穿过墙壁或楼板，应设置金属套管，并按GB50242-2002第3.3.13条施工，孔洞周边应采取密封隔音措施。管道进，水泵房应采取有效的隔音措施，水泵设置减震措施。

4.1.1.4安装在固定吊顶内的给排水管道，应在设有阀门，水流指示器，喷头，清扫口等的附近，配合土建在适当部位设置检修操作使用的活动人孔。

4.1.1.5钢管，给水塑料，复合管以及铜管的支吊架最大间距按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中表3.3.8，3.3.9，3.3.10施工，支吊架制作按照国标03S402施工。

4.1.1.6管道穿越防火墙防爆墙等时必须预留孔洞或套管，管道安装完毕后套管两端用不燃材料封堵。

4.1.1.7阀门在安装前做强度和严密性试验，强度试验为公称压力的1.5倍。严密性试验为公称压力的1.1倍。

4.1.1.8给水管道上，公称管径小于或等于50mm则采用截止阀或球阀，管径大于50mm则采用法兰闸阀，水管配套的阀门应采用带锁定装置和明显启闭装置的蜗轮蜗杆蝶阀。

4.2室内给水系统：

- 4.2.1生活给水系统：给水PPR管，冷热水系统薄壁不锈钢. 给水管采用PPR优质标准冷热水管材质。给水管零件采用与PPR管同材质零件，零件厚度需大于或等于PPR管厚度，采用热熔连接。

- 4.2.2分区给水系统：工艺给水系统见工艺专业图纸。

- 4.2.3给水管道必须采用与管材相应的配套管件，管材和管件应符合现行产品标准的要求并必须达到输送饮用水卫生标准。

- 4.2.4卫生器具：采用的用水水具,必须符合城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2002要求。

- 4.2.5屋面上的水平管段，在阀门，三通，管弯及直线段的适当间距的下部应设支墩，可用钢支架或用C10#混凝土掏制。（其间距参见GB50242-2002中表3.3.8、3.3.9、3.3.10）

4.3室内排水系统

- 4.3.1施工范围：

- 4.3.1.1 原料车间给排水图纸中所排污管线、消防排水管线以及附属安装材料等采购、安装、连接和调试。

4.3.1．2给水主管道安装支管总阀门，阀门要求为蜗轮蜗杆蝶阀。

4.3.2给排水材质及施工要求

- 4.3.2.1生活排水系统管材：柔性机制铸铁管，不锈钢卡箍连接。

4.3.2.2生产排水系统：柔性机制铸铁管，不锈钢卡箍连接。

4.3.2.3 原料车间含油及沉淀物的排水管采用304不锈钢焊接连接。

- 4.3.2.4通气管道与其排水系统的管材相同。

- 4.3.2.5排水管道横管与横管，横管与立管的连接应采用45°或90°斜三（四）通，不得采用正三（四）通

- 4.3.2.6地漏采用不锈钢地漏，一般区铸铁管上的清扫口采用铜质，UPVC管上的清扫口与管道铜质。

- 4.3.2.7排水立管与排出管的连接宜采用两个45°弯头连接

4.3.2.8排水管道坡度按下表采用

| 铸铁管 | 管径mm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准坡度% 最小坡度% | 3.5 2.5 | 2.5 1.5 | 2.0 1.2 | 1.5 1.0 | 1.0 0.7 | 0.8 0.5 |
| 钢管 | 管径mm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  | 坡度% | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| 塑料管 | 管径mm | 50 | 75 | 110 | 125 | 150 | 200 |
|  | 标准坡度% 最小坡度% | 2.5 1.2 | 1.5 0.7 | 1.2 0.4 | 1.0、 0.35 | 0.7 0.3 | 0.5 0.3 |

- 4.3.2.9塑料排水管：应在穿越墙面的等部位设置阻火装置；明装排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计五要求时，伸缩节间距不得大于4M。

- 4.3.2.10排水立管的检查口应安装在地楼面以上1.0米处。，检查口的方向应方便检修。暗装立管应在检查口处设检修门.

- 4.3.2.11清扫口安装在地面或楼面上，且与地面相平

- 4.3.2.12排水地漏的顶面应低于地面5——10mm，地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏，安装在高级装饰地面上的地漏，宜采用不锈钢材质。

- 4.3.2.13所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯，其水封深度不得小于50mm

- 4.3.2.14敷设在地面下的排水横管支管长度大于12米应设置检查口或带法兰盘三通，设置间距不大于8米

- 4.3.2.15穿越洁净区的所有给排水管道均需用彩钢板包起，隐蔽安装.

- 4.3.2.16塑料管零件采用塑料原料制成之零件，管壁厚度需同或大于管子厚度。柔性抗震排水铸铁管，采用A型柔性抗震排水铸铁管及配件，法兰连接。

- 4.3.2.17透气管：采用塑料管

- 4.3.2.18塑料管零件：同排水管

- 4.3.2.19存水弯：采与管子同材质，水封深度需在5~10公分之间，并需有清洁孔。

- 4.3.2.20落水头：采用不锈钢材质或铜质之平地板落水头或高笼型地板落水头。（室内采平面，室外采高笼型）

- 4.3.2.21型钢支架：利用型钢固定之支架镀锌安装。

- 四、一般区空调通风、地面

1.风机盘管（甲指乙供）

- 1.1风机盘管的冷冻水管道系统、冷凝水排水管道采用厚度不＜20mm的橡塑保温。

- 1.2风机盘管设备的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计及安装要求。

- 1.3设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定，并具有出厂合格证。

1.4风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装，冷热媒水管与风机盘管连接宜采用透明塑料软性连接且坡度合适，凝结水应畅通地流到指定位置，水盘应无积水现象。

1.5卧式风机盘管应设置独立的支、吊架固定。其安装的高度、位置应正确，且固定牢固，吊杆不应摆动，并应便于拆卸和维修。吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平整。

1.6风管、回风箱及风口与风机盘管应严密、牢固。

1.7暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有活动的检查门，便于风机能整体拆卸和维修。

1.8风机盘管安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验，试验压力为系统工作的1.5倍，在2min内不渗漏为合格。

1.9机组应设独立支、吊架，安装的位置、高度及坡度应正确固定牢固。

1.10风机盘管运至现场后要求采取措施，妥善保管，码放整齐。应有防雨、防雪措施。

1.11冬季施工时，在不采暖环境温度低于5℃条件下，风机盘管水压实验后必须将水排放干净，以防冻坏设备。

1.12风机盘管安装施工要随运随装，与其他工种交叉作业时要注意成品保护，防止碰坏。

1.13风机盘管安装完毕，用水平仪进行检测风机盘管顶端的水平度。冷凝水托水盘不允许出现“倒坡”现象。

2、一般区地面处理

2.1空调机房全部采用有溶剂环氧薄涂。有溶剂环氧薄涂的技术要求如下：

2.1.1地面用抹平机处理找平，严禁使用108胶拌灰找平；

2.1.2制作时及，基面保持干燥，环境温度必须在5℃以上；

2.1.3设计使用年限为5年；

2.1.4工艺要求：

2.1.4.1一底两面

3.1.4.2采用滚涂或喷涂工艺。

3.1.4.3地坪厚度≥0.4mm,漆膜厚度≥0.4mm

- 六、电力

- 1、动力部分：

- 1.1、从变配电室低压柜出线端至无菌红霉素原料车间总配电箱、柜及所有用电设备，从无菌红霉素原料车间总配电箱、柜至所有用电设备（含消防设备）、控制箱、插座、按钮等的电力连接。包括桥架、电线电缆、电管的敷设、电缆头的制作安装、电气附件的安装、设备接线调试。包含动力图纸中所有电力连接线路的采购。

- 1.2、各配电柜、配电箱、低压柜、插座及按钮的采购和安装等。

- 1.3、所有动力箱中包含监测仪表、防雷系统。特别指出动力箱中必须包含消防系统中防排烟、送风、排水等设备的启停控制箱以及线路连接、设备调试。

- 2、照明部分：

- 2.1、从变配电室低压柜出线端至无菌红霉素原料车间总照明配电箱、柜电缆敷设、电缆头的制作安装、电气附件的安装，从配电箱至灯具的配管配线、电气附件的安装等。包含照明图纸中所有电力连接线路的采购。

- 2.2、照明配电箱、灯具的采购和安装

- 2.3、所有火警应急照明灯具以及控制线路安装连接，

- 2.4、安全出口指示灯、诱导灯等灯具安装和连接。

- 3、防雷接地： MEB、LEB等电位及防静电接地系统安装、调试和测试，配电室接地、机房室内接地。

- 4、网络和语音部分

- 4.1网线采用非屏蔽6类网络部署，布线品牌建议采用一线品牌，不管采用哪个品牌都需开具原厂证明并提供25年以上或终身系统保证和物理层零误码保证，如果是进口的线材需出具海关证明文件。

- 4.2 水平子系统：

- 4.2.1所有建筑物内数据水平配线采用六类非屏蔽双绞线。语音水平配线采用超五类非屏蔽布线系统。

- 4.2.2线缆应为CM等级或以上等级护套。

- 4.2.3  6类非屏蔽双绞线线规必须为23AWG，且带十字芯隔离以达到更好的防串音效果。

- 4.3工作区子系统：

- 4.3.1工作区模块采用（语音、数据）六类彩色模块以区分不同的功能应用，并要求达到元器件级性能。

- 4.3.2工作区面板采用高强度阻燃型ABS材料，并带防尘功能。尺寸为86x86mm,即国家标准86型面板。

- 4.4管理子系统：

- 4.4.1采用内部或交叉连接方式，配线架采用机架式安装。

- 4.4.2水平线缆全部接入24、48口RJ45快接式配线架，光纤采用机架式光纤配线架。

- 4.4.36类水平线缆配线架采用多媒体式配线架，模块采用彩色6类元器件级RJ45模块,配线架背部必须带线缆托架。

- 4.4.4交接设备连接方式，应考虑安装检修方便，连接可靠。

- 4.5设备间子系统：

- 4.5.1设备间子系统采用交叉连接方式。设备间所有进线端设备色标应符合规定。

- 4.5.2所有光纤配线、模块式配线架及语音快接式配线架需以整洁而且安全的方式安装在19英寸标准机柜内,每个配线架辅以封闭式理线架,理线架为塑料制,带盖子。投标人确认有足够空间应付现有及将来增加的布线。

- 4.5.3机柜内应配备足够数量的电源插线板、机柜隔板、安装螺丝、垂直收线环等。机柜上所有跳线应一律走跳线管理环，不允许散乱在理线环外。

- 4.6、其他

- 4.6.1跳线：有连接有源设备与端口插座的设备线不应超过3 m。数据跳线为两端RJ45接口，线缆带十字骨架结构, 为原厂制造, 用于连接网络设备和配线架，性能达到ANSI/TIA/EIA568B和ISO／IEC 11801的六类元器件级标准,数量不少于数据点数量.

- 4.6.2电话跳线选用RJ11—RJ45型，长度为2米,数量不少于语音点数量、110配线架与超五类配线架跳线采用鸭嘴跳线连接。

- 4.6.3光纤跳线采用2芯LC－LC跳线，线缆达到OFNR等级，光纤跳线要符合的ANSI/EIA/TIA491的要求，长度为3米,每个设备间配备2对跳线。

- 4.7验收：

- 4.7.1网络整体需要通过FLUKE DSP400网络测试并出具官方证明文件。

- 4.7.2所有网络和语音信息点对应配线架接口，严格一一对应，标示通过打标机打印格式规范。

- 5.本工程施工应严格按照国家的相关技施工验收规范及建筑工程消防验收规范（DB33/1067-2010）、《综合布线施工管理规范》（GB50311-2007）（GB50312-2007）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等相关技术验收规范进行施工、质量验收和资料的整理。

- 6、电力系统技术安装要求：

- 6.1配电柜（箱）

- 6.1.1落地式配电柜（箱）：

- 采用厚度2.5mm以上钢板及补强角钢、槽钢制造而成。附保护板后设置双重门保护，开关元件装于内保护门内，开关规定品质型号按系要求采购供应。配电柜（箱）制造后经酸洗除锈、防锈后、外壳采粉体涂装烤漆（喷塑）处理。需有10公分高度镀锌槽钢基础座（整间已有垫高者除外，如变配电室），基础应需粉刷平整后才能摆上配电柜（箱）；基础座于施作前即需考虑是否需留线沟；配电柜（箱）安装后不可有歪斜之情形。另如有倒塌之顾虑时则需以膨胀螺丝固定在基础座上。

- 6.1.2一般型配电盘：（含配电盘、弱电箱、拉线箱、线槽）：

- 6.1.2.1配电盘、弱电箱、拉线箱、强电线槽，采用2.0mm钢板，如有需补强，则采用角钢补强，附保护板后设置双重门保护。强电线槽采用2.5mm以上钢板。

- 6.1.2.2配电盘、弱电箱、拉线箱，制造需经除锈，除锈后外采粉体涂装烤漆处理。（含箱体、底板、中板、面板），弱电线槽除锈后外采粉体涂装烤漆处理。（接合以螺丝固定）

- 6.1.2.3明箱安装：以膨胀螺丝将支架固定砖墙上然后再将箱体固定在支架上，每只箱体支架至少固定4点，箱体须与支架作可靠连接；箱子如为水平排列，则除本身固定外，箱与箱之间需以不锈钢螺丝固定连锁；管路与箱体连接，管路需依规定固定，不可将箱子视为固定点；管路出入箱体，塑料管需加喇叭口，金属管则需加护圈并作良好接地；箱体安装后需以塑胶膜保护，不可有粘水泥致掉漆或使烤漆颜色不一，有此情况则需整个箱体拆下重新烤漆。

- 6.1.2.4暗箱安装：箱体可于RC墙或砖墙施工时一并装上，但需补强至不变形及保护至不碰环；可于墙施作时先预留孔待事后再安装，但填塞缝时，仍需注意箱体之保护；管路进出塑料管需加喇叭口，金属管需加护圈；箱体不可因固定需要而随便电焊或开孔，如需电焊，则需焊于原预留之铁件上；面板安装后需平贴粉刷面平；面板安装后需以塑胶膜保护。

- 6.1.3室外配电柜（箱）（屋外防水型）

- 全部采用不锈钢钢板，角钢、槽钢制造而成，落地型钢板厚度为2.0mm以上，一般型钢板厚度为1.5mm以上。不锈钢配电盘制造后经磨平酸洗处理后，再作毛丝面处理。室外线槽则全部采用热浸镀锌材质，并以不锈钢螺丝组合。

- 6.1.4洁净区配电柜

- 全部采用不锈钢钢板制造而成，落地型钢板厚度为2.0mm以上，一般型钢板厚度为1.5mm以上。不锈钢配电盘制造后经磨平酸洗处理后，再作毛丝面处理。

- 6.2电缆线径16平方及以上需要做电缆终端头。电力线路连接完毕后封堵所有进出孔洞。

- 6.3桥架：室内采用钢板粉体涂装烤漆（喷塑），采用2.0mm钢板，如需补强，则采用角钢补强，固定采用型钢固定支架镀锌安装，螺丝采用镀锌螺丝镀锌垫片。室外采用热浸镀锌材质产品，固定螺丝采用不锈钢。

- 6.4配管

- 6.4.1塑料管：直管采用接头连接；弯管2″以下可采现场烘烤直接弯曲；2″以上采成型之大月弯；

- 6.4.2暗管之管路或零件接合均需涂塑料胶水。

- 6.4.3金属管EMT管：管路连接采牙口或卡式接头连接；弯曲采大月弯；管路与出线盒、配电盘、线槽连接后管口需加保护导线之护圈，以免穿线时破坏导线之绝缘；管路之接地：管路与接头连接后，接头两端管路需用铜接地线另与接地源作可靠连接。

- 6.4.4金属线槽：连接以螺丝锁紧固定。

- 七、工程施工要求：

- 1.保温

1.1水管保温

1.1.1含给水管、空调冰水管、冷凝水管含吊顶内管井内：采用难燃B1级橡塑保温材料(氧指数32以上)材料（厚度依产品性能要求）；室内保温管外表缠白色PVC带保护；室外保温管依设计规格施作并加铝皮保护。施工应注意保温管之接缝需朝下，管路吊架保温处理，需达到不产生冷凝水现象的要求。

1.1.2橡塑保温厚度要求：（D管道直径mm，δ橡塑厚度mm）

D≤40 δ=20     40﹤D≤70 δ=25

70﹤D≤125 δ=30     125﹤D≤500 δ=40

1.1.3棉铝板保温岩棉厚度要求：δ=100mm；

铝板厚度要求：D≤100 δ=0.3mm    D＞100   δ≥0.4m

注：D为管道直径

1.2风管保温：

1.2.1采用难燃B1级橡塑保温材料(氧指数32以上)材料（规格依设计），矩形风管保温、伸缩软管，采用难燃B1级橡塑板型材料(氧指数32以上，厚度为δ20mm)，采用外保温。施工应注意保温材料应以保温专用环保型胶水粘接于矩形风管外壁，须保证各接缝处连接密实，勿使出现冷桥现象。

1.3固定铁件

1.3.1室内固定支架铁件：角钢、槽钢全部采用热浸镀锌型钢；现场组装焊接后需马上敲除焊渣，并涂红丹二遍除锈后再刷银粉面漆二遍；吊筋采镀锌全牙螺栓φ14以上，依实际长度裁切，切断处需以防锈处理。

1.3.2室外固定铁件：角钢、槽钢成型后再送厂热浸镀锌（镀锌后不可再裁切电焊）；室外角、支架等固定全部采用不锈钢膨胀螺丝及不锈钢螺丝。

1.3.3管架制作形式（施工时按要求提供图样）

1.4管路油漆：

1.4.1水管安装前必须进行除锈，刷两道铁红防锈漆，刷漆要求均匀，不允许有露刷、滴流、堆积等缺陷；未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作；

1.4.2管道除锈刷漆施工要求

1.4.2.1碳钢管道进场后根据管道材料的新旧程度，采取不同的手段除锈，清除被涂表面的铁锈焊渣毛刺，直至见金属色。防锈漆采用醇酸红丹防锈漆，面漆采用醇酸调和漆，颜色待定。

1.4.2.2油漆度数为：防锈漆1度、补漆1度、面漆1度。

1.4.2.3清除表面的灰尘，进行刷漆，满足以下要求：

1.4.2.3.1涂层应均匀颜色应一致；

1.4.2.3.2漆膜应附着牢固无剥落皱纹气泡；

1.4.2.3.3涂层应完整无损坏流淌；

1.4.2.3.4涂刷色环时应间距均匀宽度一致；

1.4.2.3.5管道两端留出20~50mm不刷漆。

1.4.3对于管道内部锈蚀的情况可采用钢丝拖曳钢丝球的手段除去管道内壁的浮锈。

1.4.4刷漆后妥善保管，垫起后整齐码放，不得泡水，避免二次锈蚀。

1.4.5刷漆后对管道口进行封堵保护，避免杂物进入，安装时拆除。

1.4.5.1给水管油漆：PPR管 不油漆，直接保温。

1.4.5.2空调水管油漆：镀锌管及热浸镀锌管不再油漆，仅接头电焊焊道，采二遍红丹防锈漆及二遍银粉漆面漆处理后，直接保温。

1.4.5.3风管油漆：未保温之风管（含消防排烟及排气）：施工后涂油漆二度（颜色由甲方另定）。

1.4.5.4有保温之风管（空调）：外保温：不油漆，直接保温。内保温：外表油漆二度。

1.5流水指标

1.5.1凡本工程水管类之管路，均需有流向标示，含给水、排水、污水、消防、空调等等水管。流向标示采用喷漆，即直接喷于管子上或保温材料上。

流向指标做法图 详后补充（颜色分类）

| 管路种类 | 喷漆颜色 |
| --- | --- |
| 污、排水管 | 黑色 |
| 空调水管 | 浅蓝色 |
| 给水管 | 浅绿色 |
| 明装铸铁排水管 | 银色粉漆 |
| 塑料管道 | 本色 |

1.6流向指标喷法

1.6.1直管：每隔3m喷一外；

1.6.2弯曲处：则离弯曲中心点50公分，两端各喷一处。

1.6.3分歧处：则离分歧中心点50公分，三端各喷一处。

1.6.4立管：每层喷两处。

1.7管道安装

1.7.1管道支吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计规范要求，其中固定支架的设置应位置正确、牢固可靠。

1.7.2在支架与管道之间应垫以防腐木瓦托，防止管道使用时产生“冷桥”现象。

1.7.3按金属管道焊接的项目检验，必须具有相应项目的焊接工艺评定，焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。

1.7.4金属管道连接施工：

1.7.4.1金属管道的焊接应符合下列规定：

1.7.4.1.1管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合相关的规定；对口的平直度为1/100，全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备，且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。

1.7.4.1.2管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》ＧＢ50236中第11.3.3条的Ⅳ级规定。

1.7.4.2法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线垂直，并同心。法兰对接应平行，其偏差不应大于其外径的 1.5/1000，且不得大于2mm；连接螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。

1.7.4.3钢制管道的安装应符合下列规定：

1.7.4.3.1管道和管件在安装前，应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装间断时，应及时封闭敞开的管口；

1.7.4.3.2管道弯制弯管的弯曲半径，热弯不应小于管道外径的3.5倍、冷弯不应小于４倍；焊接弯管不应小于1.5倍；冲压弯管不应小于１倍。弯管的最大外径与最小外径的差不应大于管道外径的8/100，管壁减薄率不应大于15％；

1.7.4.4冷热水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫（承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫），其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实；

1.7.4.5管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合下表的规定。在吊顶内等暗装管道的位置应正确，无明显偏差。

管道安装的允许偏差和检验方法

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 架空地沟 | 室外 | 25 | 按系统检查管道的起点、终点、分支点和变向点及各点之间的直管用经纬仪、水准仪、液体连通器、水平仪、拉线和尺量检查 |
|  |  | 室内 | 15 |  |
|  | 地埋 |  | 60 |  |
| 标高 | 架空地沟 | 室外 | ±20 |  |
|  |  | 室内 | ±15 |  |
|  | 地埋 |  | ±25 |  |
| 水平管道平直度 | DN≤100 mm |  | 1L‰（2L‰），最大40 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
|  | DN＞100mm |  | 1.5L‰（3L‰），最大60 |  |
| 立管垂直度 |  |  | 3L‰（5L‰），最大25 | 用直尺、线锤、拉线和尺量检查 |
| 成排管段间距 |  |  | 10（15） | 用直尺尺量检查 |
| 成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  | 3 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
| 注：L——管道的有效长度（mm）。 |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| 坐标 | 架空地沟 | 室外 | 25 | 按系统检查管道的起点、终点、分支点和变向点及各点之间的直管用经纬仪、水准仪、液体连通器、水平仪、拉线和尺量检查 |
|  |  | 室内 | 15 |  |
|  | 地埋 |  | 60 |  |
| 标高 | 架空地沟 | 室外 | ±20 |  |
|  |  | 室内 | ±15 |  |
|  | 地埋 |  | ±25 |  |
| 水平管道平直度 | DN≤100 mm |  | 1L‰（2L‰），最大40 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
|  | DN＞100mm |  | 1.5L‰（3L‰），最大60 |  |
| 立管垂直度 |  |  | 3L‰（5L‰），最大25 | 用直尺、线锤、拉线和尺量检查 |
| 成排管段间距 |  |  | 10（15） | 用直尺尺量检查 |
| 成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  | 3 | 用直尺、拉线和尺量检查 |
| 注：L——管道的有效长度（mm）。 |  |  |  |  |

1.7.4.6金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定：

1.7.4.6.1支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架；

1.7.4.6.2冷（热）媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架，应采用承重防晃管架；与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架；

1.7.4.7无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的，其吊杆应向热膨胀（或冷收缩） 的反方向偏移安装，偏移量按计算确定；

1.7.4.8滑动支架的滑动面应清洁、平整，其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定；

1.7.4.9管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺稳。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚。

- 1.8配管：

- 1.8.1配管方式：

1.8.1.1直管：除污、排水需有泄水坡度外，其余各种管路均需平直。

1.8.1.2支管：分支管与主管相连接处须加阀件控制。

1.8.1.3弯曲：所有管弯曲角度仅能有90°及45°，如因现场环境特殊，造成需有其他角度之弯曲，则以配合现场为主。污废水管弯曲需采用大月弯，如因现场空间不足，则需采用2个45°弯头连接处理。

1.8.1.4交叉：管路上下交叉原则上以电管在上、水管在下，且以需有泄水坡度之管路为优先考虑。

1.8.1.5管路水平交叉：同为电管时，以管路较少或较小之管排 作拱形处理。如图：电管及无压力之水管（如污、排水管）则电管需作拱形处理。电管与有压力之水管（如消防、给水、空调），则以管路较少作拱形处理。有压力与无压力水管交叉，以有压力水管作拱形处理。

1.8.1.6特殊状况由现场协调处理。

1.8.1.7管路穿墙处理：外墙：（即有可能渗进雨水之墙面）管路穿过墙壁到屋外，则该管路周围需有止水设施（如胶泥填塞后再用止水板或接头封闭） 及墙壁外侧加防水材料填塞。相关作法，材料必须先经XXX及总承包方确认同意。穿防火墙：（即防火区划之隔墙）
1.8.1.8管路穿防火墙，则管路周围需以防火材料填塞，线槽穿防火墙则除线槽四周以防火材料填塞之外，线槽内也需以防火材料灌注导线之缝隙，使之墙的两侧完全隔绝。